中华人民共和国农业部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

洗消中心建设标准

Construction criterion for decontamination center

（征求意见稿）

NY/T ××××—201×

NY

中华人民共和国农业行业标准

ICS

备案号：

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1洗消中心	1

3.2一级洗消中心	2

3.3二级洗消中心	2

3.4三级洗消中心	2

4  一般原则	2

5  建设规模与内容	2

5.1  建设规模	2

5.2  建设内容	3

6  项目选址与总平面设计	3

6.1  项目选址	3

6.2  总平面设计	3

7  工艺与设备	3

7.1  工艺流程	3

7.2  洗消设备配置原则	4

7.3  洗消设备配置要求	5

8  建筑工程	5

8.1  建筑与附属设施	5

8.2  结构工程	7

8.3  采暖通风工程	7

8.4  电气工程	8

9  节能节水与环境保护	8

10  主要技术经济指标	9

10.1  项目建设投资	9

10.2  用地指标	10

10.3  建设工期	10

10.4  劳动定员	10

前　　言

本文件按照GBT 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由农业农村部计划财务司提出并归口。

本文件编制单位：农业农村部规划设计研究院、青岛美联清洗设备有限公司、中国畜牧业协会畜牧工程分会。

本文件主要起草人：耿如林、陈乙元，盛宝永、胡林、朱丽梅、张月红、富建鲁、李思博、焦先宾、张立行、刘丹丹。

洗消中心建设标准

## 1  范围

1.1  本文件规定了洗消中心的建设规模与项目构成、项目选址与总平面设计、工艺与设备、建筑工程、节水节能与环境保护和主要技术经济指标。

1.2  本文件是编制、评估和审批洗消中心建设项目的重要依据，也是有关部门审查工程项目初步设计和监督、检查项目建设过程的尺度。

1.3  本文件适用于县级畜牧兽医主管部门和养殖企业新建洗消中心项目。饲料加工、屠宰加工及无害化处理等企业新建、改建或扩建洗消中心项目可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084   农田灌溉水质标准

GB 12348  工业企业厂界噪声标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB50028  城镇燃气设计规范

GB 50041  锅炉房设计标准

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50345  屋面工程技术规范

GB/T 26624  畜禽养殖污水贮存设施设计要求

CJJ/T 54-93  污水稳定塘设计规范

HJ 497      畜禽养殖业污染治理工程技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洗消中心  cleaning and disinfection center

对进出畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂及无害化处理厂的车辆及人员进行集中清洗、消毒的场所。

3.2

一级洗消中心  primary decontamination center

也称为区域级洗消中心。为区域范围内所有进出畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂及无害化处理厂的车辆及人员进行集中清洗、消毒的场所。经一级洗消中心处理后的车辆应无肉眼可见的污物。

3.3

二级洗消中心  secondary decontamination center

为进出指定畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂或无害化处理厂的车辆及人员进行集中清洗消毒、烘干消毒的场所。

3.4

三级洗消中心  tertiary decontamination center

建设于畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂或无害化处理厂出入口或场（厂）区外的中转区域，为进出场（厂）区的车辆及人员进行清洗消毒的场所。各场（厂）根据实际需要配套建设烘干设施。

4  一般原则

4.1  洗消中心建设应统筹规划，并与当地城乡发展规划、畜牧业发展规划和防疫体系建设规划相协调，做到远近结合。

4.2  洗消中心建设应遵守国家有关工程建设的标准和规范，执行国家节约土地、节约用水、节约能源、保护环境和消防安全等要求，符合监管部门制定颁布的有关规定。

4.3  洗消中心建设水平应根据当地畜牧业发展现状及动物疫病防控水平，因地制宜，做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便和管理规范。

5  建设规模与内容

5.1  建设规模

5.1.1  洗消中心建设规模应根据当地畜禽养殖规模、防疫群体数量、运输距离和道路条件等合理确定。

5.1.2  日洗消车辆数量小于10辆，宜建设单通道洗消中心（一洗一烘）；日洗消车辆数量大于10辆，小于20辆，宜建设双通道洗消中心（二洗一烘）；日洗消车辆数量大于20辆，宜建设多通道洗消中心（三洗二烘或四洗二烘）。亦可根据畜牧业发展规划，分期扩建车辆消毒通道。

5.2  建设内容

洗消中心建设内容包括生产设施及配套设施，建设内容可参考表1，具体工程应根据工艺设计、服务半径车辆数量及实际需要建设。

表1  洗消中心建设内容

| 项目名称 | 生产设施 | 辅助设施 |
| --- | --- | --- |
| 建设 内容 | 洗车房、烘干房、物品消毒通道、设备间，物料间、衣物清洗干燥间、检测化验室、污水处理池、人员消毒通道、污区停车场、净区停车场等 | 档案资料室、监控室、值班室、变配电室、卫生间等 |

6  项目选址与总平面设计

6.1  项目选址

6.1.1  洗消中心选址应交通便利、通讯畅通、水源及电源可靠，具备满足工程建设需要的水文地质和工程地质条件。

6.1.2  一级洗消中心具有区域洗消功能，应根据区域内畜禽养殖规模及养殖场分布情况选址建设。一级洗消中心服务半径宜为20～30 km。

6.1.3  二级洗消中心应根据服务半径内畜禽养殖场的分布独立选址建设，并根据项目区畜牧业发展规划预留扩建空间。二级洗消中心服务半径宜为3～5 km。

6.1.4  三级洗消中心主要建于畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂或无害化处理厂生产区出入口处，具体建设地点根据功能区划分及现场交通情况确定。

6.2  总平面设计

6.2.1  洗消中心应设置独立的车辆单向入口和出口，二者之间道路不宜直接相通。

6.2.2  入口宜设置车辆自动识别系统，只有预约登记后的车辆方可进入。

6.2.3  洗消房与入口之间设置赃车等待区，烘干房与洗消房之间设置车辆晾干区。赃车等待区和车辆晾干区地面均需硬化处理。多雨地区，车辆晾干区宜设置防雨棚。

6.2.4  内部道路宜单向设计，在道路尽端设置回车场，不宜环形布置。洗消中心大门入口应通向主要交通道路。

6.2.5  洗消中心四周应设围墙或铁艺围栏，高度宜为2.4 m～3.0 m，并在交通路线设置明显的位置标识。

7  工艺与设备

7.1  工艺流程

根据各级洗消中心服务范围、车辆类型、洗消重点等不同要求，各级洗消中心的工作流程不同。洗消中心工作流程见图1～图3，司机及随车人员在二级洗消中心需进行单独的人员消毒更衣。

预约登记

车辆驶入

整车润湿

泡沫清洗液

整车清洗

二次冲洗

车辆风干

检验合格

车辆驶出

不合格

车厢清扫

泡沫消毒

图1  一级洗消中心工作流程图

预约登记

车辆驶入

清理驾驶室

车厢清扫

整车润湿

泡沫清洗液

整车清洗

泡沫消毒

二次冲洗

车辆风干

喷雾消毒

检验合格

车辆烘干

车辆驶出

内部清洗

不合格

饲料车、社会车等

图2  二级洗消中心工作流程图

预约登记

车辆驶入

整车润湿

泡沫清洗液

整车清洗

二次冲洗

车辆风干

喷雾消毒

检验合格

不合格

车厢清扫

泡沫消毒

车辆驶出

若二、三级洗消中心间道路较封闭，可不进行烘干

车辆烘干

图3  三级洗消中心工作流程图

7.2  洗消设备配置原则

7.2.1  洗消中心设备配置应遵循节约高效的原则，依据实际需要，选择技术先进、经济实用和性能可靠的洗消设备。在同等性能情况下，宜选择国产设备。

7.2.2  应配置与其功能定位和能力要求相适应的洗消设备，包括清洗消毒设备:电气控制系统、高压水动力系统、框架及行走系统（自动洗消设备）、液体自动配比系统、热水清洗机、底盘清洗系统等；烘干设备：加热系统、送风系统、控制系统及照明系统等。

7.3  洗消设备配置要求

7.3.1  一级洗消中心主要配置清洗消毒设备，根据洗消车辆的种类、数量，合理配置自动洗消设备及人工冲洗设备。

7.3.2  二级洗消中心重点配置自动清洗消毒和烘干消毒设备。

7.3.3  三级洗消中心设备由畜禽养殖场、饲料加工厂、屠宰加工厂或无害化处理厂根据生产需要自行配置。

一级、二级、三级洗消中心设备配置宜按附录A执行。

8  建筑工程

8.1  建筑与附属设施

8.1.1  洗消中心各功能用房宜为单层，其中洗车房、烘干房檐高不应低于5.0 m，车辆进出门口高度不应低于4.5 m。

8.1.2  洗消中心建筑耐火等级不应低于二级。

8.1.3  洗消中心各功能用房屋面应采取保温隔热和防水措施，屋面防水等级和要求应按GB 50345的有关规定执行。

8.1.4  洗消中心各功能用房墙体应满足保温、隔热、防潮等性能要求，内墙面应平整光滑、便于消毒。内装修应采用防火、节能、环保型装修材料，外装修宜采用不易老化、阻燃型装修材料。

8.1.5  洗消中心各功能用房门窗应具有防水、保温、防火、防盗、防鼠、防鸟等性能。

8.1.6  洗消中心车辆及人员应从污区向净区单项流动，并设置必要的设施或措施，防止净区车辆及人员向污区逆向流动。

8.1.7  洗消房地面和墙面应做防水处理和防腐蚀处理，地面应防滑、耐腐蚀、耐摩擦，表面光洁不起灰尘，墙面应易清洗、易消毒。

8.1.8  洗消中心地坪应高于室外地坪，且不小于0.3 m。

8.1.9  洗消房和烘干房，应结合车辆尺寸建设。

8.1.9.1 人工洗消房长度宜按照最大进场车辆前后各预留2～3m。

8.1.9.2 自动洗消房长度宜按照最大进场车辆前后各预留4m，宽度宜按照最大进场车辆两侧各预留2.5m；双（多）通道车辆洗消间应合并建设。

8.1.9.3 烘干房长度宜按照最大进场车辆前后各预留2～3m，宽度宜按照最大进场车辆两侧各预留3.5m。

洗消中心各功能用房建筑面积宜按表2要求执行。

表2  洗消中心建设规模（单通道）

| 项目类型 | 项目名称 | 建设规模，平方米 |
| --- | --- | --- |
| 生产设施 | 洗车房（手动） | 140~150 |
|  | 洗车房（自动） | 160~170 |
|  | 烘干房 | 120~130 |
|  | 物品消毒通道、物料间、衣物清洗干燥间、检测化验室 | 70~80 |
|  | 设备间 | 40~50 |
| 辅助设施 | 档案资料室、监控室、值班室、变配电室、卫生间等 | 30~40 |

8.1.10  车辆洗消间宜在前轮地面处设置倾斜台等设施，使车身与地面产生3%～5%的角度。

8.1.11  车辆洗消间应设置防止污水外溢的措施。

8.1.12  人工清洗车辆洗消间应在车辆停靠位置两侧设置人员清洗操作平台。平台宽度宜1.0～1.2 m，平台高度宜为2.4～2.7 m。平台起始位置分别设置楼梯，楼梯倾斜角度不应大于45°，平台及楼梯应设置安全栏杆，栏杆扶手的高度不应小于1.1 m。

8.1.13  随车人员淋浴消毒间宜与车辆洗消房合并建设或贴邻建设，并应设置随车人员休息室。车辆烘干房应设置随车人员休息室。

8.1.14  淋浴消毒间、人员休息室应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙与车辆洗消间、烘干间、设备间等分隔，并应至少设置1个独立的直通室外的安全出口。隔墙上相互连通的门应采用乙级防火门。

8.1.15  洗消中心宜设置车辆沥水平台，供车辆沥水平台宜在前轮地面处设置倾斜台等设施，使车身与地面产生3%～5%的角度，缩短沥水时间。

8.2  结构工程

8.2.1  洗消中心各功能用房，建筑结构的设计使用年限应采用50年，建筑结构的安全等级应划为二级，抗震设防类别宜划为标准设防类。

8.2.2  烘干房宜采用砌体结构，可采用混凝土框架结构或轻钢结构。

8.2.3  洗消房和其他功能用房可采用轻钢结构、混凝土框架结构或砌体结构。

8.2.4  烘干房应考虑高温高湿对结构的不利影响。

8.2.5  洗消房应考虑清洗剂对结构的腐蚀性，应考虑干湿交替对结构带来的不利影响。

8.3  采暖通风工程

8.3.1  洗消中心建筑与附属设施采暖通风与空气调节系统的设计应符合工艺及人员舒适度的要求，并符合节约能源的原则。

8.3.2  洗消中心工艺与采暖用热的热源形式应根据所在地的气候特征、能源资源条件及其利用成本，经技术经济比较确定。

8.3.3  洗消中心各种建筑设施的工艺及采暖室内温度应考虑工艺、人员舒适、防冻的要求，不宜低于表3的规定。

表3  各功能用房室内设计温度表

| 房间名称 |  | 室内设计温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 生产设施 | 洗消房（人工） | 18 |
|  | 洗消房（自动） | 5 |
|  | 烘干房烘干时 | ≥70℃，时长不低于30min |
| 附属设施 | 设备间 | 5 |
|  | 衣物清洗干燥间 | 18 |
|  | 检测化验室 | 18 |
| 配套设施 | 档案资料室 | 18 |
|  | 监控室 | 18 |
|  | 值班室 | 18 |
|  | 卫生间 | 16 |

8.3.4  北方严寒地区、寒冷地区洗消房应配置排湿风机。

8.3.5  烘干房采用燃气、燃油或电加热空气时，热风烘干应按GB50028和GB50016的有关规定执行。

8.3.6  烘干系统、采暖系统的烟气排放应按GB16297、GB13271及当地环保部门要求执行。

8.3.7  烘干系统、采暖系统的燃料、灰渣的贮存及运输应按GB50041的相关规定执行。

8.3.8  烘干设备宜布置在通风良好、防雨、防晒的场所，以燃气作为燃料的设备宜设置燃气浓度检测报警系统。

8.3.9  烘干热风道应采用不燃性材料制作，烘干设备及热风道的保温材料应采用难燃或不燃材料。

8.3.10  当烘干热风道采用金属材料时，应合理布置管道及膨胀节、柔性接头和管道支架，减小管道对支架的推力。

8.4  电气工程

8.4.1  洗消中心供电负荷等级不宜低于二级，专用设备应按要求设置稳压器和不间断电源。

8.4.2  洗消中心宜按信息化管理的需要配置网络系统、视频监控系统、计算机信息管理系统。

8.4.3  洗消中心若采用燃气热风炉供热，则应设置可燃气体报警系统。

8.4.4  洗消中心宜按照功能区域设置电能监测与计量系统，专用设备宜单独计量。

8.4.5  洗消中心电气设备应根据使用场所合理确定防护等级。

9  节能节水与环境保护

9.1  建筑节能设计宜按照GB 50189及其他有关节能规范标准确定。

9.2  仪器设备应考虑节能、节水要求。

9.3  洗消中心周边应绿化，绿地率不宜大于20%，并做好防鼠防虫害等措施。

9.4  洗消中心在使用过程中不应产生二次污染，其恶臭污染物排放应按GB 14554的相关规定执行。

9.5  洗消中心噪声控制宜按GB 12348的相关规定执行。

9.6  污水处理

9.6.1  洗消污水配套贮存设施可采用塘体或混凝土结构，采用塘体时地面和壁面按CJJ/T 54-1993中第七部分“塘体设计”中相关规定执行；采用混凝土构筑物时，内壁及底面应做防渗处理，具体参照GB 50069相关规定执行；贮存设施的其他设计要求宜按GB/T 26624相关规定执行。

9.6.2  洗消中心污水场内进行处理时，应根据所测定的原水污染物浓度及排放标准确定处理工艺及处理建构筑物规模，处理工艺宜按HJ 497及其他有关处理标准执行。

9.6.3  洗消中心污水经过处理后排放，排放应根据周边是否有农田可用于灌溉还田而确定，当周边农田可用于灌溉还田时，宜按GB5084相关规定执行；当周边不具备灌溉还田条件，污水排放宜按GB 18918及其他有关污水排放规范标准执行。

9.6.4  洗消中心污水处理过程产生的污泥等固体废弃物，宜按GB 18918中“污泥控制标准”相关要求及标准执行。

9.6.5  洗消中心在没有污水处理条件时，应建设污水贮存设施，定期运输到集中污水处理厂，贮存设施的容积宜按照输送周期确定。

10  主要技术经济指标

10.1  项目建设投资

10.1.1  投资构成：项目建设投资包括建筑工程费、物资设备购置费、工程建设其他费和预备费等，单通道洗消中心建设投资估算指标应符合表4的规定。

表4  洗消中心建设投资估算表（单通道）

| 序号 | 项目名称 | 控制额度，万元 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 1 | 工程费用 | 120～150 | 270～350 | 70～120 |  |
| 1.1 | 建筑工程费 | 40～50 | 100～120 | 20～30 | 2 000 ～2 500元/平方米 |
| 1.2 | 物资设备购置费 | 50～60 | 120～150 | 20～50 | 详见表5 |
| 1.3 | 场区工程费 | 30～40 | 50～80 | 30～40 | 供水、供电、道路、污水储存、绿化等 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 15～20 | 20～30 | 10～15 | 按NY/T 1716—2009相关取费标准计提 |
| 3 | 预备费 | 5～10 | 10～15 | 5～10 | 按NY/T 1716—2009相关取费标准计提 |
| 4 | 建设投资合计 | 140～180 | 300～400 | 80～150 |  |
| 注：双通道洗消中心投资规模宜在单通道基础上增加30～40万元； 多通道洗消中心投资规模宜在单通道基础上增加150～200万元； |  |  |  |  |  |

10.1.2  单通道洗消设备购置定额指标应符合表5的规定。

表5  设备购置定额表（单通道）

| 序号 | 仪器设备类别 | 购置费，万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 高压水动力系统 | 12～18 | 25～35 | 6～12 |
| 2 | 电气控制系统 | 1～2 | 8～10 | 1～2 |
| 3 | 高压水流输送系统 | 1～2 | 5～6 | 1～2 |
| 4 | 框架及行走系统 | 0～1 | 15～20 | 0～1 |
| 5 | 风干系统 |  | 10～12 |  |
| 6 | 加热系统 | 12～16 | 30～35 | 5～15 |
| 7 | 送风系统 | 11～16 | 22～25 | 5～13 |
| 8 | 控制系统 | 2～3 | 4～5 | 1～3 |
| 9 | 照明系统 | 1～2 | 1～2 | 1～2 |
| 10 | 总计 | 40～60 | 120～150 | 20～50 |

10.2  用地指标

单、双通道洗消中心占地面积约10～15亩，多通道洗消中心结合通道数量可适当增加占地面积至15～25亩，洗消中心最大占地面积不宜超过30亩。

10.3  建设工期

洗消中心项目建设工期按照建筑工程的工期及进口或国产物资设备的购置安装工期确定，通常为6个月～10个月。

10.4  劳动定员

10.4.1  洗消中心实行专人管理。管理人员应掌握动物疫病防疫及检疫基本理论和基本技能，有从事动物疫病防疫、检疫和控制的经验，具备相关职业中高级以上技术职称。

10.4.2  洗消中心工作人员应定期接受动物疫病防疫及检疫基本理论培训。

10.4.3  一级洗消中心技术人员和管理人员总数宜为2人～3人，二级洗消中心宜为3人～5人，三级洗消中心宜为1人～2人。

附录A

（资料性附录）

一级洗消中心设备技术参数表（手动模式）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 台 | 功率：7.5kW，电压：380V，级数：4级，高效电机 | 2 |
| 2 | 控制柜 | 套 | 触摸屏，防护等级IP55 | 1 |
| 3 | 泵头 | 套 | 最大压力25MPa，工作压力≥15MPa，流量≥20L/min | 2 |
| 4 | 燃气锅炉 | 台 | 耐压25MPa，末端出水温度45~75℃ | 2 |
| 5 | 过滤器 | 套 | 不锈钢二级过滤器，滤袋孔径100μm，过水量3t/h | 1 |
| 6 | 软化水装置 | 套 | 软化设备自动反冲洗功能，流量3T/H。 软化后硬度小于0.02mmol/L | 1 |
| 7 | 补水箱 | 个 | 304不锈钢水箱，壁厚3mm，容量0.5T。 | 1 |
| 8 | 泵站框架 | 个 | 碳钢防腐框架 | 2 |
| 9 | 液压及传感元件 | 套 | 流量开关、调压阀、单向阀 | 1 |
| 10 | 燃气报警器 | 个 | 探测器加控制器QD6310 | 1 |
| 11 | 喷枪 | 个 | 大手柄易触发补偿力喷枪，不锈钢防缠绕接头 | 2 |
| 12 | 直枪杆 | 根 | 90cm、15cm | 2 |
| 13 | 弯枪杆 | 根 | 弯曲枪杆长度≥90cm | 2 |
| 14 | 泡沫枪杆 | 根 | 发泡专用 | 2 |
| 15 | 角度喷嘴 | 套 | 0°、15°、25°、40°各1个 | 2 |
| 16 | 旋转喷嘴 | 个 | 旋转脉冲式高压喷嘴 | 2 |
| 17 | 橡胶管 | 根 | 长度≥25米，耐压≥25MPa，爆破压力≥70MPa | 2 |
| 18 | 复合式配药系统 | 套 | 吸药比例1:50~1：200 | 1 |
| 19 | 清洗爬梯 | 套 | 平台高度2.5m | 2 |
| 20 | 喷枪放置 | 个 | 不锈钢304喷枪放置架 | 2 |
| 21 | 胶管放置 | 个 | 不锈钢304胶管放置架 | 2 |
| 22 | 枪头放置架 | 个 | 不锈钢304枪头放置架 | 2 |
| 23 | 自动底盘清洗系统 | 套 | 可移动式的，移动距离可控制（往复式） | 1 |
| 24 | 底盘清洗圆盘 | 台 | 压力：170bar、流量：21L/min、EG高效喷嘴、圆盘高度：9"，前端万向轮 ，主材材质304不锈钢 | 1 |
| 25 | 人员和驾驶室消毒机 | 台 | 臭氧产生量≥20g/h，臭氧消毒 | 1 |
| 26 | 吸尘器 | 台 | 功率≥1500W、4层过滤系统、气流量≥520/s、容量≥30L | 1 |
| 27 | 管路及固定 | 米 | 主管规格：20*2.5mm，304不锈钢 | 50 |

二级洗消中心设备技术参数表（自动+手动模式）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动清洗设备 |  |  |  |
| 1 | 低速电机 | 台 | 4级高效电机；额定电压：380V；额定功率：≥35kW；低速大转矩 | 2 |
| 2 | 高压柱塞泵 | 套 | 高压柱塞泵压力：≥120bar；流量：≥150L/min； | 2 |
| 3 | 变频器 | 台 | 变频器功率：≥35KW | 2 |
| 4 | 传动装置 | 套 | 高压柱塞泵与电机传动装置 | 2 |
| 5 | 泵站 | 个 | 碳钢防腐处理，配备发动机专用减震垫 | 2 |
| 6 | 不锈钢二级过滤器 | 套 | 304不锈钢；耐压：≥0.5MPa；流量：≥10T/h； 一级过滤精度：≥100μm；二级过滤精度：≥50μm； | 1 |
| 7 | 软化水装置 | 台 | 软化设备自动反冲洗功能，流量≥12T/h。软化后硬度<0.02mmol/L | 1 |
| 8 | 储水系统 | 个 | 储水装置304不锈钢，容量≥1.5t； | 1 |
| 9 | 控制柜 | 套 | 触摸屏，箱体防护等级IP55，配备防护等级IP67工业级防水 | 1 |
| 10 | 检测系统 | 批 | 工业级防水光电传感器；防护等级IP67，24VDC，对射型 工业级防水磁感传感器；防护等级IP67，24VDC， 高精度磁感型，感应范围范围0.5~1cm，车身检测识别系统 | 1 |
| 11 | 线缆 | 套 | 专用高柔拖链线缆 | 1 |
| 12 | 核心连接旋转接头 | 套 | 304不锈钢材质，耐压≥200bar； 入口分液口数量：≥3；出口分液口数量：≥3 | 1 |
| 13 | 高压管件及三通 | 套 | 304不锈钢材质，耐压≥200bar； | 1 |
| 14 | 专用高压高柔软管 | 米 | 专用高柔拖链橡胶管，耐压≥150bar； 多层钢丝编制，爆破压力为工作压力3~4倍； | 40 |
| 15 | 高压异型悬臂 | 套 | 304不锈钢材质，异位水刀结构 | 1 |
| 16 | 设备框架 | 套 | 整体热镀锌材质 | 1 |
| 17 | 伺服行走机构 | 套 | 防水伺服电机前后、左右、旋转三轴联动，高精度减速机 | 3 |
| 18 | 轴承、同步轮、同步带 | 套 | 专业定制高强度同步轮、高强度同步带等、导向尼龙轮等 | 1 |
| 19 | 液体配比系统 | 套 | 自动多种液体高精度配比； | 1 |
| 20 | 自动底盘清洗系统 | 套 | 可移动式的，移动距离可控制（往复式） | 1 |
| 21 | 手动底盘清洗圆盘 | 台 | 压力≥250KG，流量≥15L/M，EG高效喷嘴 前端万向轮 伸开长度达≥5m，主材材质304不锈钢 | 1 |
| 二 | 手动清洗设备 |  |  |  |
| 1 | 电机 | 台 | 功率：7.5kW，电压：380V，级数：4级，高效电机， | 2 |
| 2 | 泵头 | 套 | 最大压力25MPa，工作压力≥15MPa，流量≥20L/min | 2 |
| 3 | 燃气锅炉 | 台 | 耐压25MPa，末端出水温度45℃~75℃ | 2 |
| 4 | 泵站框架 | 个 | 碳钢防腐框架 | 2 |
| 5 | 液压及传感元件 | 套 | 压力变送器、流量开关、调压阀、单向阀 | 1 |
| 6 | 燃气报警器 | 个 | 探测器加控制器 | 1 |
| 7 | 喷枪 | 个 | 大手柄易触发补偿力喷枪，快速连接系统，不锈钢防缠绕接头 | 2 |
| 8 | 直枪杆 | 根 | 90cm、15cm | 2 |
| 9 | 弯枪杆 | 根 | 弯曲枪杆长度≥90cm | 2 |
| 10 | 泡沫枪杆 | 根 | 发泡专用 | 2 |
| 11 | 角度喷嘴 | 套 | 0°、15°、25°、40°各1个 | 2 |
| 12 | 旋转喷嘴 | 根 | 旋转脉冲式高压喷嘴 | 2 |
| 13 | 橡胶管 | 根 | 长度≥25米，耐压≥25MPa，爆破压力≥70MPa | 2 |
| 14 | 复合式配药系统 | 套 | 吸药比例1:50~1：200 | 1 |
| 15 | 人员和驾驶室消毒机 | 台 | 臭氧产生量≥20g/h，臭氧消毒 | 2 |
| 16 | 吸尘器 | 套 | 功率≥1500W、4层过滤系统、气流量≥520/s、尘桶容量≥30L | 1 |
| 17 | 管路及固定 | 米 | 主管规格：20*2.5mm，304不锈钢 | 20 |
| 三 | 自动烘干设备 |  |  |  |
| 1 | 燃烧组件 | 套 | 可调节燃烧头，输出功率可调节 | 1 |
| 2 | 燃烧室 | 个 | 护板壁厚≥1.5mm，支撑主框架壁厚≥4mm，碳钢材质防腐处理 | 1 |
| 3 | 护火筒 | 个 | 不锈钢材质 | 1 |
| 4 | 燃烧室内壁 | 套 | 不锈钢燃烧室内壁，壁厚≥1mm | 1 |
| 5 | 保温隔热 | 套 | 硅酸铝，壁厚≥100mm | 1 |
| 6 | 助燃风机 | 台 | 电压：380V，功率≥3.5kW，噪音：70~85dB 风压:5.5~8.0kpa 风量:1140~1380m³/h ， 铸铝材料 | 1 |
| 7 | 循环高温风机 | 套 | 功率37kW，转速1450r/min，风量：30000~45000m³/h ， 工作温度：250℃，一体化设备，叶轮304不锈钢、外壳碳钢喷涂 | 1 |
| 8 | 风机电机 | 台 | 4级高效电机，额定电压：380V；额定功率≥35kW； | 1 |
| 9 | 底座及传动 | 套 | 碳钢喷涂 | 1 |
| 10 | 出风臂 | 个 | 壁厚1.35，自动行走吹向车厢内部，碳钢防腐处理 | 1 |
| 11 | 回风管 | 个 | 碳钢防腐处理 | 1 |
| 12 | 吊顶轨道及行车行走 | 个 | 热镀锌材质吊顶轨道 | 1 |
| 13 | 底部送风风机 | 套 | 功率：4kW，转速：1450r/min，风量：8500~12000 风压：1000~1500，材质：304不锈钢 | 2 |
| 14 | 竖直送风风道 | 套 | 碳钢防腐处理，耐温：≥150度 | 2 |
| 15 | 散流器 | 套 | 尺寸：350*350，加厚型，材质：Q235热镀锌 | 8 |
| 16 | 热交换装置 | 台 | 电压：220V/50Hz，风量2500m³/h，换热率30~60% | 1 |
| 17 | 控制柜 | 套 | 触摸屏，防护等级IP55 | 1 |
| 18 | 温度探测器 | 套 | 检测温度0℃~100℃ | 8 |
| 19 | 可燃气体检测器 | 套 | 耐高温 | 2 |
| 20 | 烟雾报警器 | 套 | 设备房防火检测 | 3 |

三级洗消中心技术参数表（手动模式）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式高压热水机 | 台 | 高压柱塞泵压力≥200bar，流量≥15L/min，功率≥5.5kW 电压：380V ，出口温度：50°C~70°C | 1 |
| 2 | 喷枪 | 个 | 大手柄易触发补偿力喷枪，快速连接系统，不锈钢防缠绕接头 | 1 |
| 3 | 直枪杆 | 根 | 90cm、15cm | 2 |
| 4 | 弯枪杆 | 根 | 弯曲枪杆长度≥90cm | 1 |
| 5 | 泡沫枪杆 | 根 | 发泡专用 | 1 |
| 6 | 角度喷嘴 | 套 | 0°、15°、25°、40°各1个 | 1 |
| 7 | 旋转喷嘴 | 个 | 旋转脉冲式高压喷嘴 | 1 |
| 8 | 橡胶管 | 根 | 长度≥25米，耐压≥25MPa，爆破压力≥70MPa | 1 |
| 9 | 过滤软化水装置 | 套 | 流量≥1t/h，过滤精度≥80μm | 1 |
| 10 | 底盘清洗圆盘 | 台 | 压力≥250bar、流量≥15L/min、EG高效喷嘴、圆盘高度：9" 前端万向轮 ，主材材质304不锈钢 | 1 |
| 11 | 配药系统 | 套 | 复合吸药器、药桶放置架 | 1 |